## Кабельный журнал
КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ / CABLE SCHEDULE
DEEPAK K1 — GP Plant, India ¦ Система контроля процессов нейтрализации ¦ 421457.103E1
№ каб. | Откуда | Куда | Тип кабеля | Сечение | Длина, м | Назначение | Поставщик
1 | Датчик QE1 (Separator V451) | Трансмиттер №1 (XT1, Sheet 2) | 4×1.0 mm² с экраном | 4×1.0 | 15 | Сигнал датчика (RE1, RE2, WE, SE) | Ekor
2 | Датчик QE2 (AN tank V452) | Трансмиттер №2 (XT1, Sheet 3) | 4×1.0 mm² с экраном | 4×1.0 | 15 | Сигнал датчика (RE1, RE2, WE, SE) | Ekor
3 | Connection box (XT пп.1,3,5,7) | Трансмиттер №1 (XT2, Sheet 2) | 2 пары×1.5 mm² вит. пара | 2п×1.5 | 15 | Питание +24VDC + RS-485 | K-1 GP Plant
4 | Connection box (XT пп.2,4,6,8) | Трансмиттер №2 (XT2, Sheet 3) | 2 пары×1.5 mm² вит. пара | 2п×1.5 | 15 | Питание +24VDC + RS-485 | K-1 GP Plant
5 | Трансмиттер №1 (XT2 пп.5-8, Sheet 2) | DCS K-1 GP Plant | 2 пары×1.5 mm² с экраном | 2п×1.5 | 200 | 4-20 мА (потенциал + pH) | K-1 GP Plant
6 | Трансмиттер №2 (XT2 пп.5-8, Sheet 3) | DCS K-1 GP Plant | 2 пары×1.5 mm² с экраном | 2п×1.5 | 200 | 4-20 мА (потенциал + pH) | K-1 GP Plant
7 | Трансмиттер №1 (корпус) | Шина заземления | 1C×2.5 mm² жёлто-зелён. | 1×2.5 | 50 | Защитное заземление (PE) | K-1 GP Plant
8 | Трансмиттер №2 (корпус) | Шина заземления | 1C×2.5 mm² жёлто-зелён. | 1×2.5 | 50 | Защитное заземление (PE) | K-1 GP Plant
9 | SCADA Ekor Box (XT1, Sheet 5) | Connection box | 2 пары×1.5 mm² вит. пара | 2п×1.5 | 250 | Питание +24VDC + RS-485 (магистраль) | K-1 GP Plant
10 | Розетка 230VAC (1.5A) | SCADA Ekor Box (XT2, Sheet 5) | 3 жилы×2.5 mm² | 3×2.5 | 100 | Питание 230VAC (L, N, PE) | K-1 GP Plant
11 | SCADA Ekor Box | Operator panel | 3×0.75 mm² | 3×0.75 | 3 | Внутренняя связь | Ekor
12 | Operator panel | LCD Monitor | HDMI | HDMI | 3 | Видеосигнал | Ekor
ИТОГО / TOTAL
Поставщик / Supplier |  |  | Кабели | Метраж, м
Ekor |  |  | 1, 2, 11, 12 | 36
K-1 GP Plant |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 880
Цветовая кодировка:
Поставляет Ekor
Поставляет K-1 GP Plant

## Спецификация жил
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЖИЛ ПО КАБЕЛЯМ / CONDUCTOR ASSIGNMENT
DEEPAK K1 — GP Plant ¦ 421457.103E1
№ каб. | Жила | Цвет/Маркир. | Назначение | Клемма
1 | 1 | СИНИЙ (Blue) | RE1 — токоотвод электрода сравнения №1 | XT1 п.1
1 | 2 | БЕЛЫЙ (White) | RE2 — токоотвод электрода сравнения №2 | XT1 п.2
1 | 3 | КРАСНЫЙ (Red) | WE — токоотвод рабочего электрода | XT1 п.3
1 | 4 | ЧЁРНЫЙ (Black) | SE — токоотвод вспомогательного электрода | XT1 п.4
1 | Экран | — | Shield (заземление) | XT1 п.5, п.6
2 | 1 | СИНИЙ (Blue) | RE1 — токоотвод электрода сравнения №1 | XT1 п.1
2 | 2 | БЕЛЫЙ (White) | RE2 — токоотвод электрода сравнения №2 | XT1 п.2
2 | 3 | КРАСНЫЙ (Red) | WE — токоотвод рабочего электрода | XT1 п.3
2 | 4 | ЧЁРНЫЙ (Black) | SE — токоотвод вспомогательного электрода | XT1 п.4
2 | Экран | — | Shield (заземление) | XT1 п.5, п.6
3 | Пара 1-1 | — | U1+ (Supply +24VDC) | XT2 п.1 → ConnBox п.1
3 | Пара 1-2 | — | U1- (Supply -24VDC) | XT2 п.2 → ConnBox п.3
3 | Пара 2-1 | — | Data1+ (RS-485 A) | XT2 п.3 → ConnBox п.5
3 | Пара 2-2 | — | Data1- (RS-485 B) | XT2 п.4 → ConnBox п.7
4 | Пара 1-1 | — | U2+ (Supply +24VDC) | XT2 п.1 → ConnBox п.2
4 | Пара 1-2 | — | U2- (Supply -24VDC) | XT2 п.2 → ConnBox п.4
4 | Пара 2-1 | — | Data2+ (RS-485 A) | XT2 п.3 → ConnBox п.6
4 | Пара 2-2 | — | Data2- (RS-485 B) | XT2 п.4 → ConnBox п.8
5 | Пара 1-1 | — | T1 Potential+ (4-20 мА, от QS1 OUT) | XT2 п.5 → DCS п.1
5 | Пара 1-2 | — | T1 Potential- (4-20 мА, от QS1 GND) | XT2 п.6 → DCS п.2
5 | Пара 2-1 | — | T1 Conc/pH+ (4-20 мА, от QS2 OUT) | XT2 п.7 → DCS п.3
5 | Пара 2-2 | — | T1 Conc/pH- (4-20 мА, от QS2 GND) | XT2 п.8 → DCS п.4
5 | Экран | — | Shield | —
6 | Пара 1-1 | — | T2 Potential+ (4-20 мА, от QS1 OUT) | XT2 п.5 → DCS п.5
6 | Пара 1-2 | — | T2 Potential- (4-20 мА, от QS1 GND) | XT2 п.6 → DCS п.6
6 | Пара 2-1 | — | T2 Conc/pH+ (4-20 мА, от QS2 OUT) | XT2 п.7 → DCS п.7
6 | Пара 2-2 | — | T2 Conc/pH- (4-20 мА, от QS2 GND) | XT2 п.8 → DCS п.8
6 | Экран | — | Shield | —
7 | 1 | Жёлто-зелёный | PE — защитное заземление Трансмиттера №1 | Корпус → шина PE
8 | 1 | Жёлто-зелёный | PE — защитное заземление Трансмиттера №2 | Корпус → шина PE
9 | Пара 1-1 | — | U+ (Supply +24VDC) | XT1 п.1 → ConnBox пп.1,2
9 | Пара 1-2 | — | U- (Supply -24VDC) | XT1 п.2 → ConnBox пп.3,4
9 | Пара 2-1 | — | Data+ (RS-485 A) | XT1 п.3 → ConnBox пп.5,6
9 | Пара 2-2 | — | Data- (RS-485 B) | XT1 п.4 → ConnBox пп.7,8
10 | 1 | Коричневый | L — Фаза 230VAC | XT2 L
10 | 2 | Голубой | N — Нейтраль | XT2 N
10 | 3 | Жёлто-зелёный | PE — Защитное заземление | XT2 PE
11 | 1-3 | — | Внутренняя связь SCADA → Oper. panel | —
12 | HDMI | — | Видеосигнал → LCD Monitor | HDMI разъём

## Клеммные карты
КЛЕММНЫЕ КАРТЫ / TERMINAL MAPS
DCS K-1 GP Plant (вход 4-20 мА)
Клемма | Обозначение | От кабеля | Сигнал
1 | T1 Poten+ | Кабель 5, пара 1-1 | Потенциал T1 (4-20 мА)
2 | T1 Poten- | Кабель 5, пара 1-2
3 | T1 pH+ | Кабель 5, пара 2-1 | pH / Концентрация T1 (4-20 мА)
4 | T1 pH- | Кабель 5, пара 2-2
5 | T2 Poten+ | Кабель 6, пара 1-1 | Потенциал T2 (4-20 мА)
6 | T2 Poten- | Кабель 6, пара 1-2
7 | T2 pH+ | Кабель 6, пара 2-1 | pH / Концентрация T2 (4-20 мА)
8 | T2 pH- | Кабель 6, пара 2-2
Connection Box (Sheet 5, XT)
Клемма | Надпись | Вход (от) | Выход (к)
1 | +24V | Кабель 9 (U+) | Кабель 3 → T1 (U1+)
2 | +24V | Кабель 9 (U+) | Кабель 4 → T2 (U2+)
3 | -24V | Кабель 9 (U-) | Кабель 3 → T1 (U1-)
4 | -24V | Кабель 9 (U-) | Кабель 4 → T2 (U2-)
5 | Data+ | Кабель 9 (D+) | Кабель 3 → T1 (Data1+)
6 | Data+ | Кабель 9 (D+) | Кабель 4 → T2 (Data2+)
7 | Data- | Кабель 9 (D-) | Кабель 3 → T1 (Data1-)
8 | Data- | Кабель 9 (D-) | Кабель 4 → T2 (Data2-)
Клеммник XT2 Трансмиттера (типовой, Sheets 2-3)
Клемма | Надпись | Кабель | Сигнал
1 | Supply+ | Каб. 3/4 (от ConnBox) | +24VDC
2 | Supply- | Каб. 3/4 (от ConnBox) | -24VDC (GND)
3 | Data+ | Каб. 3/4 (от ConnBox) | RS-485 A
4 | Data- | Каб. 3/4 (от ConnBox) | RS-485 B
5 | Potential+ | Каб. 5/6 (к DCS) | 4-20 мА (QS1 OUT)
6 | Potential- | Каб. 5/6 (к DCS) | 4-20 мА (QS1 GND)
7 | Conc/pH+ | Каб. 5/6 (к DCS) | 4-20 мА (QS2 OUT)
8 | Conc/pH- | Каб. 5/6 (к DCS) | 4-20 мА (QS2 GND)

## Сводка материалов
СВОДКА МЕТРАЖА И МАТЕРИАЛОВ / MATERIAL SUMMARY
Тип кабеля | Кабели № | Длина (шт.), м | Итого, м
4×1.0 mm² с экраном | 1, 2 | 15 + 15 | 30
2 пары×1.5 mm² витая пара | 3, 4, 9 | 15 + 15 + 250 | 280
2 пары×1.5 mm² с экраном | 5, 6 | 200 + 200 | 400
1C×2.5 mm² жёлто-зелёный | 7, 8 | 50 + 50 | 100
3 жилы×2.5 mm² | 10 | 100 | 100
3×0.75 mm² | 11 | 3 | 3
HDMI | 12 | 3 | 3
ВСЕГО / TOTAL

## Замечания
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 421457.103E1
№ | Лист | Ошибка | Исправление
1 | Листы 2,3,4 | S/N и ADDRESS перепутаны местами на всех трёх листах трансмиттеров. Например, Лист 2: написано S/N 40, ADDRESS 32 | Поменять местами: Лист 2: S/N 32, ADDRESS 40 Лист 3: S/N 34, ADDRESS 41 Лист 4: S/N 36, ADDRESS 42
2 | Лист 5 | Кабель от Connection box к Трансмиттеру №2 обозначен "6". Кабель 6 = 4-20мА от T2 к DCS (200м). | Исправить номер кабеля на "4". Кабель 4 = 24VDC/RS485 от ConnBox к T2 (15м).
3 | Лист 5 | Кабель питания 230VAC к SCADA box обозначен "8". Кабель 8 = заземление Трансмиттера №2 (50м). | Исправить номер кабеля на "10". Кабель 10 = 230VAC питание (100м, 3ж×2.5мм²).